如东县东泽源材料物资有限公司预选表计供应商项目

招标文件

(重新招标）

招  标  人：      如东县东泽源材料物资有限公司

招标代理机构：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

采购方式：                  公开招标

日        期： 2025年 01  月  09 日

目   录

第一章   招标公告

第二章   采购项目需求

第三章   投标人须知

第四章   开评标

第五章   投标文件格式

第一章  招标公告

南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司受如东县东泽源材料物资有限公司委托，就如东县东泽源材料物资有限公司预选表计供应商项目 进行招标，欢迎符合要求的供应商前来参与本项目。

一、项目名称：如东县东泽源材料物资有限公司预选表计供应商项目

二、供排水设施材料质量直接关系供排水工程建设质量，关系社会公共安全，关系人民群众切身利益，也关系党风廉政建设。为了规范供排水工程材料采购，现拟选表计供应商，欢迎符合要求的供应商积极参与。

三、表计类的各品种类别

| 序号 | 各品种类别 |
| --- | --- |
| 1 | 超声类表计 |
| 2 | 电磁水表 |
| 3 | 电磁流量计 |
| 4 | 机械及物联网水表 |

注：各投标供应商根据自身的实际情况进行自行勾选所投标的品种类别。

四、每个品种类别预选供应商的单位数量（家）：3-7家，最终选择综合总得分进行排名（按商务技术得分占比70%、招标人现场考察占比30%得分进行相加）。不足3家的再次组织公开预选。

- 五、投标人的资格要求：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的生产厂家，进口品牌可为经销商（经销商仅可投一个品牌）；

2、投标人提供省级及以上计量器具型式批准证书（CPA)；

3、投标人提供省级及以上疾病预防控制中心出具的检测报告；

4、本次不接受联合体投标。

六、获取招标文件

时间：2025年 1 月 9日至 2025年02 月 13日（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆“如东县限额交易平台”或“如东水务集团有限公司官网”该项目的附件中下载招标文件等。

方式：自行下载

七、响应文件递交截止时间、地点

截止时间：2025年02 月 13日下午14：00--16时00分（北京时间）。

地点：如东水务集团有限公司七楼会议室

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：如东县东泽源材料物资有限公司

地    址：如东县掘港街道人民南路120号

联系方式：13862776665

2.采购代理机构信息

名    称：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

地　　址：如东县掘港街道朝阳路4号

联系方式：15301470777

- 其他

- 请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

2.投标供应商在递交完投标文件后可先行离开，采购人将组织评委集中时间对各供应商递交的投标文件进行评审。

第二章  采购项目需求

一、项目概况

如东县东泽源材料物资有限公司预选表计供应商，该项目预选成功后，水务集团可根据项目需求选择合适的入围供应商参与采购活动。原为水务商城表计供应商但本次未入围的，将取消表计供应商资格。采购人也可根据采购需要委托集团交易中心在水务商城通过竞价、询价等价格单因素方式来确定表计采购项目的成交供应商，或通过本项目确定排名结果的赋分情况与水务商城中表计采购项目报价排名得分情况等综合因素确定水务商城中表计采购项目的成交供应商（具体按照水务商城最终确定的规则为准）。

二、各品种表计的技术要求（技术要求视实际采购项目需求而定）

（一）超声类表计技术要求

①超声水表

1、基本要求:

1.1用于计量水量的超声波“速度差”法水表，本次招标口径要求为DN20-300超声水表。

★1.2超声水表的零部件和流量性能应满足如下要求：

严格执行《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778-2018）、《饮用冷水水表检定规程》（JJG162-2019）、《饮用水冷水水表安全规则》（CJ266-2008）、《饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）》或《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（GB/T17219）等标准。

★1.3合法性：DN20-DN50产品具有合法的《型式评价证书》，并正确使用CPA的标志及编号，产品或包装应具有产品说明书、质量检验的合格证和中文标明的产品名称和厂名、厂址。

1.4技术特性及要求：

(1)公称通径DN20-40应符合GB/T7307的规定；

(2)接口螺纹、接管长度、接管螺纹，符合GB/T7306的规定；

(3)水表的指示装置为液晶数字显示，水表最大读数不少于99999；

(4)水表各零部件的防水等级达到IP68；

(5)外形尺寸：DN20-40为螺纹连接，接管螺纹符合GB/T778要求；DN50-300为法兰连接。

(6)表面印刷内容能按用户要求印制用户提供的表号及条形码，能确保长时间清晰。

(7)成套性：DN20-40水表应随同供应接管螺母2只、连接螺母和密封垫圈各2只，及同口径过滤器；

(8)标志：a.表身或表壳应设置水流方向箭头及公称通径;b.标出制造厂名或商标;c.标出Q3、Q3/ Q1的值和制造编号;d.出厂编号

(9)安装方式：水平安装；

(10)抗抖动、回流：在水流抖动、回流时，确保抄读数据与基表的一致性；

(11)抗强磁干扰：在人为强磁干扰情况均能正常工作 ，不影响水表的计量性能及抄表功能。

★1.5其它要求：

(1)声路：DN20-40:单声道；DN50-DN300:四声道；

(2)型式：一体型；

(3)DN50-DN300支持压力一体；

★2、计量要求：

2.1量程比：

| 公称口径 | Q3(m3/h) | Q3/Q1（R值） | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20 | ≥4.0 | ≥250 | 1.6 |
| DN25 | ≥6.3 | ≥250 | 1.6 |
| DN40 | ≥25 | ≥250 | 1.6 |
| DN50 | ≥40 | ≥400 | 1.6 |
| DN80 | ≥63 | ≥400 | 1.6 |
| DN100 | ≥100 | ≥400 | 1.6 |
| DN150 | ≥250 | ≥400 | 1.6 |
| DN200 | ≥400 | ≥400 | 1.6 |
| DN300 | ≥630 | ≥400 | 1.6 |

2.2温度等级为T30；

2.3水压等级为MAP10以上。

★3、 静压试验：

3.1水表应承受压力为1.6MPa并持续15min的水压强度试验，不应有可见的泄露、指示装置进水或内部元件损坏；

3.2水表应承受压力为2.0MPa并持续1min的水压强度试验（试验期间流量应为0），不应有可见的泄露、指示装置进水或元件损坏。

★4、示值误差试验：

示值误差应符合JJG162-2019《冷水水表》要求：

3.1 Q1～Q2(不包括Q2)的高区：±2.0%；

3.2 Q2（包括Q2)～Q4的低区：±5.0%。

★5、压力损失试验：

满足或优于△p25。

★6、水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，且该材料应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀，或采用可靠的处理加以保护。

6.1材料要求：锻造铅黄铜管段（ZCuZn40Pb2）（DN20-40），不锈钢304（DN50-300）；

6.2连接螺母：符合GB/T1176标准的锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）（DN20-DN40）；

6.3管接头：符合GB/T1176标准的锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）（DN20-DN40）；

7 安装环境等级：O类。

8电磁环境等级：E2级。

9防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

10内置电池：DN20-40使用8年（一天上传一次），DN50-300另配采集器保证使用6年（一天上传两次）。

★11 测量周期：大于等于1次/秒。

12、通讯要求

12.1投标人所提供远传水表价格包含不低于6年通讯费用及初期调试费用。

12.2投标人所提供远传水表的NB-IoT物联网卡必须由本地通讯运营商提供的NB-IoT物联网卡。

②插入式超声波流量计技术要求

1、多声路插入式超声波流量计

⑴供电方式：电池供电、市电供电

⑵声路数量：2声路（四个换能器，开四孔、含球阀及球阀底座）；

⑶计量精度：0.5 级；

⑷公称直径：DN100-DN2000；

⑸工作环境：-10℃～+45℃，相对湿度:≤85%；

⑹按键方式：磁感性按键；

⑺防护等级：IP68；

⑻显示内容：累计流量、瞬时流量、累计有效运行时间、日期、时间、软件版本、电池电量、水流方向；

⑼数据输出：RS-485；波特率2400、4800、9600可选，支持MODBUS协议；

⑽数据存储：采用 EEPROM 存储累计流量、累计有效运行时间、断电后数据可保存 100年，自动存储最近 24 个月的月累计流量、累计有效运行时间；

⑾测量周期：1秒/次；

⑿工作电源：电池供电DC3.6V（一节电池连续工作8年以上）;

⒀功耗：小于0.5mW。

2、压力变送器

⑴计量精度：0.15%；

⑵测量范围：0-1.0Mpa；

⑶工作电源：电池供电；

⑷防护等级：IP68；

⑸通讯接口：RS485；

⑹开一个孔，含球阀及球阀底座。（据需要安装）

3、GPRS 无线数据采集器

⑴上行接口：GPRS，支持全网通4G；

⑵下行接口：1路 RS485，4路模拟量，4 路开关量输入，2路继电器输出；

⑶供电方式：DC12V/交流供电/电池供电；

⑷工业级设计，数据传输质量高，抗干扰能力强。

4、太阳能供电系统（无市电接入时）

4.1磷酸铁锂电池

⑴容量：12V24AH；

⑵类型：密封免维护型；

⑶电压：12V。

4.2太阳能控制器

⑴IP68防水等级，铝制外壳设计，能有效的防止各种腐蚀；

⑵LED 数字显示和防水按键操作，使用简单快捷；

⑶改进三段式充电算法，每周对蓄电池进行一次均衡充电，有效的防止蓄电池不均衡和硫化现象，提高蓄电池使用寿命；

⑷具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护；

⑸TVS 防雷保护。

4.3多晶太阳能板

⑴开路电压：21.6V；

⑵峰值电压：17.28V；

⑶峰值电流：2.53A；

⑷光电转换效率：17%；

⑸工作环境温度：-40 到 85 摄氏度；

⑹峰值功率：50W。

| 序号 | 设备 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2声路插入式超声波流量计 | 含开孔及球阀、球阀底座； | 负责安装、调试，并接入甲方集抄系统。 |
| 2 | 压力变送器 | 含开孔及球阀、球阀底座； |  |
| 3 | GPRS 无线数据采集器 | 含不少于10米数据线； |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 含2-3米立杆、太阳能板支架、箱体、电源线及固定立杆用地笼等。 |  |

（二）电磁水表

（一）标准和规范

1、供应商提供的电磁水表必须具有省级以上质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国制造计量器具许可证》、《中华人民共和国计量器具型式批准证书》及《计量器具型式评价报告》，同时获得质量技术监督部门或其授权的水表检定机构的《检定证书/校准证书》，取得用于贸易计量的许可，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和部颁行业标准。（包含但不限于下列标准）：

① GB/T 778-2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

② JJG 162-2019 《中华人民共和国国家计量检定规程冷水水表》

③ CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》

④ GB/T 17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

在上述标准中有选择的或没有列明的技术要求见本文第三章第一条（二）技术要求。

（二） 技术要求

1、产品口径范围： DN50、DN80、DN100、DN150。

2、各口径标段对应的常用流量Q3应满足或优于下表中的参数要求：

| 口径 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3（m³/h） | 63 | 160 | 250 | 630 |

各口径标段对应的过载流量Q4应满足或优于下表中的参数要求：

| 口径 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4（m³/h） | 78.75 | 200 | 312.5 | 787.5 |

4、量程比： R（Q3/Q1）满足或优于250。

★5、准确度等级：满足或优于准确度2级。

★6、压力损失：满足或优于△p63，（△p63即最大压力损失△p≤0.063 MPa）。

★7、工作压力：≥1MPa，即承压件应保证在≥1MPa水压下长期安全工作，不产生泄漏、渗漏或损坏。

8、工作水温等级：≥T30。

★9、结构形式：一体式。

★10、材料要求：采用不锈钢，衬里采用橡胶，且具有防水、防腐蚀、防磁干扰性能，所有涉水 零部件必须符合国家饮用水卫生要求，采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制 造。有水表型号和水流箭头标识，铅封完好，重量和金属含量符合规范要求。

★11、防水要求：一体式整体防水等级要求达到IP68。

★12、供电方式：内置可更换电池供电，必须保证计量电池能使用5年以上。

★13、通讯方式：采用MODBUS 485接口输出方式，能并入公司已有系统。

13.1 远传设备数据必须能接入公司智慧水务平台中，数据符合平台要求，现用远传设备管理平台系统接口webservice标准接口。

13.2 接口函数获取基站信息：GetBasicInf(string NetNo) 获取最新数据时间：string GetLatestTime(int NetNo, int ChannelNo) 获取基站信息： GetBasicInf(string NetNo) 获取告警类型:string GetWarnType() 传入数据: string InsertChannelDataInf(int 通道Id, string 数据信息)

传入告警:bool InsertWarn(int 告警类型Id, int 设备号, string 通道Id, DateTime 告警时间, string 告警内容)

13.3 数据类型远传设备数据应包括：瞬时流量、正累计流量、负累计流量、净累计流量、时间、水表编号、电池电压、告警信息。

13.4 设备信息应包括但不限于以下内容： 设备号、设备名称、水表账号、用水地址、SIM卡卡号、创建时间、仪表口径、仪表类型。

★14、数据存储：水表应能存储4年以上的数据，断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，方便现场及时维护或更换。

★15、显示方式：电磁水表需采用宽耐温液晶LCD显示屏显示水表累积流量、瞬时流量、流速、实时时间、流向指示、运行状态、标识操作简况。显示数据精度可调，LCD显示屏需具有优秀的耐日光老化性能；水表直读方便，加装的电子装置不应妨碍水表读数。
（三）电磁流量计

★1工作原理：采用法拉第电磁感应原理；

★2应达到下列标准和规范最新版本的要求：

2.1行业标准JB/T 9248-1999《电磁流量计》；

2.2国家标准GB/T18659-2002《管道封闭中导电液体流量的测量-电磁流量计的性能评定方法》；

2.3国家标准GB/T18660-2002《管道封闭中导电液体流量的测量-电磁流量计的使用方法》；

2.4检定规程JJG1033-2007《电磁流量计》；

2.5国家标准GB/T778-2018《封闭满管道中水流量的测量，饮用冷水水表和热水水表》；

2.6检定规程JJG162-2019《冷水水表》；

2.7相关的行业规范及技术标准。

3技术要求

★3.1形式：传感器与变送器为分体型。

★3.2工作压力：1.0MPa。

★3.3电极材料：不锈钢；传感器外壳材料：碳钢。

★3.4内衬材质：氯丁橡胶，满足饮用水安全认证。

★3.5测量误差：电磁流量计≤0.5%，流速0.2-12m/s。

★3.6稳定性：0.1%（12月）。

★3.7重复性：≤0.1%fs。

★3.8现场显示：数字式7～8位LCD；现场显示瞬时流量和累计流量、水流方向。

★3.9功能要求: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于250次。

★3.10保护等级：传感器：IP68；转换器：IP67。

★3.11连接法兰标准：GB9119-2000（与管道连接法兰匹配）。

★3.12专用电缆：分体型励磁电缆及信号电缆各20m；如有特殊需求，可另配。

★3.13转换器提供脉冲（有源、无源）、485接口输出方式，并可根据用户需要扩展功能，选择—RS485/PROFIBUS 扩展模式。带4～20mA、状态、控制输入等功能。所有输出选项均电隔离；具有自诊断功能，具备在线检定功能，能生成检定报告，保证流量计长期稳定性。

★3.14电源：分体市电供电型采用24V直流供电，同时提供开关电源配套设备。

★3.15安全性能：具备可靠的防雷措施，以及配套的防雷设备，同时提供接地方案，及接地施工图。

（四）机械及物联网水表

一、旋翼式机械水表

1、技术标准

供货方提供的产品必须是取得《计量器具型式批准证书》，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）。

货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

1）GB/T778  《饮用冷水水表和热水水表》

2）JJG162《冷水水表》

3）JJG 162  《冷水水表检定规程》

4）GB/T 17219   《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

- 5）CJ 266-2008/TCMA SB 052-2020的技术要求

- 2、技术要求

★2.1流量参数及性能要求：

2.1.1流量参数

| 公称口径 | Q3/Q1（R值） | Q2/Q1 | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | ≥100 | 1.6 | 2.5 | 0.040 | 0.025 |
| DN20 | ≥100 | 1.6 | 4.0 | 0.064 | 0.040 |
| DN25 | ≥100 | 1.6 | 6.3 | 0.101 | 0.063 |
| DN40 | ≥100 | 1.6 | 16 | 0.256 | 0.160 |
| DN50 | ≥100 | 1.6 | 25 | 0.400 | 0.250 |
| DN100 | ≥50 | 1.6 | 63 | 2.016 | 1.260 |

2.1.2水表的示值误差限应符合下述规定：

① 从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

② 从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30

2.2准确度等级：2级

2.3压力等级：≥1.6MPa

★2.4表壳：DN15-25表壳为符合CJ 266-2008/TCMA SB 052-2020的技术要求的环保不锈钢材质，DN40-150表壳为球墨铸铁QT450-10材质，符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求，且满足6年后强检仍然能符合标准要求，能继续使用。

★2.5不锈钢壳体满足两个水表检定周期（6年为一个周期）的使用要求，投标人需承诺投标产品在水表使用第二个检定周期，无需承担水表壳体费用。

- ★2.6罩子：符合CJ 266-2008/TCMA SB 052-2020的技术要求的环保不锈钢材质（DN15-25）或符合GB/T1176标准的锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）（DN15-DN150）

★2.7连接件：符合CJ 266-2008/TCMA SB 052-2020的技术要求的环保不锈钢材质（DN15-25）或符合GB/T1176标准的锻造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）（DN15-DN40）；

2.8计数器：度盘长期清晰。

2.9水表预留铅封口。

2.10采购人有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

2.11标志和铭牌：

应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

1）计量单位：立方米或m3；

2）准确度等级：如果不是2级，应标明；

3）Q3值，Q3/Q1的比值，Q2/Q1的比值（当不为1.6时应注明）；

4）制造计量器具许可证标志和编号（进口计量器具应标明型式批准标志和编号）；

5）制造商名称或商标；

6）制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

7）流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

8）应附有产品使用说明书。

★2.12表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。

★2.13产品的流动剖面敏感度满足U0，D0。（响应方提供计量器具型式评价报告或计量器具型式批证书）。

★2.14 DN15-25不锈钢机械表加装内置无磁表用圆盘指针，便于今后在线升级为NB-IOT无磁远传表。

- （二）垂直螺翼可拆式水表技术要求

- 1、技术标准

供货方提供的产品必须是取得《计量器具型式批准证书》，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）。

1.1货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:

1）GB/T778  《饮用冷水水表和热水水表》

2）JJG162《冷水水表》

3）JJG 162  《冷水水表检定规程》

4）GB/T 17219   《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

- 2、水表的流量性能及标识要求：

2.1 从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

2.2从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30℃时则为±3%）。

2.3水表的重复性误差要求不超过水表允许误差的绝对值。

2.3.1 水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式、制造年月和编号等 标志，并附有产品使用说明书。水表分度的基本单位为m3。

2.3.2 水表外观不应有明显缺陷。度盘上不应有擦伤、划痕、裂纹及其它影响读 数的弊病。

2.3.3 水表的零件和连接件，不得采用有碍水质卫生的材料，且应有足够的强 度．并能耐水和大气的腐蚀，或具有可靠的防腐层。

2.3.4 水表应具有可供封印的洞孔。

2.3.5 水表应能承受 1.6 倍最大允许工作压力， 不少于1分钟的水压强度试验，并无渗漏现象。

- ★3、流量参数

| 公称口径 | Q3/Q1（R值） | Q2/Q1 | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | ≥200 | 1.6 | 25 | 0.200 | 0.125 |
| DN50 | ≥200 | 1.6 | 40 | 320 | 0.200 |
| DN80 | ≥200 | 1.6 | 63 | 0.504 | 0.315 |
| DN100 | ≥200 | 1.6 | 100 | 0.800 | 0.500 |
| DN150 | ≥200 | 1.6 | 250 | 1.250 | 2.000 |

- 4、材质及卫生要求

4.1零件材料要求

4.1.1制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

★4.1.2水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用通常被认为是无毒、无污 染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001] 161 号）中 3.1 的规定。

4.1.3机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料 ABS 等应使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。

4.2表壳及法兰采用球墨铸铁QT450-10材质，聚酯水蓝色喷涂。

4.3产品的流动剖面敏感度满足U0，D0（响应方提供计量器具型式评价报告或计量器具型式批证书）。

★4.4垂直螺翼式球铁表壳机械表同步预留在线升级无磁NB远传功能便于今后在线升级为NB-IOT无磁远传表。

（三）物联网水表（NB-IoT）技术要求

- 物联网水表（NB-IoT）基表部分技术要求详见上述旋翼式机械水表、垂直螺翼可拆式水表技术要求

- 水表电子设备要求

★2.1 日上报成功率：＞99.9% ，抄读准确率：＞99.9%（响应方应提供第三方运营商及水表使用客户的证明材料）。

2.2 年故障率＜1%。

2.3 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。

2.4 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。

2.5 安装环境等级：户外C级或O级、建筑物类B级。

2.6电磁环境等级：E1级。

★2.7防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

★2.8内置电池：电池可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证使用＞6年。

2.9数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据

2.10远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到m³位。

★2.11机电转换方式采用无磁传感技术采集水量信号，机电转换精度满足1L计量，要求计量传感器是将线圈直接刻蚀在线路板上（即PCB线圈），线路板上没有磁芯，抗磁性能力强，满足1万高斯的磁铁靠近仍能正常计量，提供第三方检测机构出具的检验报告为准。

★2.12 无磁机械水表与电子模块可分离，安装电子模块不影响机械部分使用，无需返厂拆装。

★2.13通讯方式：采用南通地区通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；必须可无缝接入如东县东泽源供水公司远传水表管理平台,按采购方制定的通讯协议标准生产。

2.14模块标识的印刷：在电子模块上按采购人要求印制相关标识和条形码。

★2.15要求投标单位拥有电子模块元器件贴片能力，提供贴片机设备采购合同及发票响应。

- 3、电子设备功能要求

3.1 周期上报：

3.1.1 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。

3.1.2  高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。

3.2 密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点累计流量。

3.3 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。

3.4 设置功能：可通过应用平台或手持设备进行设置。

3.4.1 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设。

3.4.2水表编号设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置水表内电子编号。

3.4.3 IP、端口设置：可通过近端手持设备和应用平台，设置IP、端口。

3.4.4报警功能：当电池欠压时进行报警。

3.5时间校对：数据周期上报时，可通过NB-IoT芯片进行校对。

3.6数据加密：采用128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法。

三、服务期限：自入围通知书发放之日起至2026年12月31日止。入围期满后，经招标人考核合格后确定各品种类别的供应商延续一个周期。

四、交货期及地点：

1.交货期：项目业主规定的合理交货期（根据具体项目定）。

2.质量：合格。

3.地点：招标人指定地点。

五、付款方式：

具体根据相关法律法规及单项合同付款方式执行。

第三章   投标人须知

（一）招标文件说明

1.招标文件由招标人负责解释。

2. 招标文件由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   采购项目需求

第三章   投标人须知

第四章   开标、评标

第五章   投标文件格式

（二）招标采购文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向招标人或招标代理提出，招标人予以解答。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情况组织答疑会。

## （三）投标文件的制作

### 1. 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）招标人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2. 投标文件的组成：见本招标文件第五章“投标文件格式”。

### 3.投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件由①资格审查文件、②商务技术标共两部分组成，供应商须将①、②、分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并标注页码。

2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将单一部分的正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。投标文件上要明确标注投标人全称、项目名称、投标日期、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标文件密封后应在每一密封的投标文件上明确投标文件项目名称、投标人的全称及日期，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

## 4.履约保证金

入围的中标人需向招标人缴纳履约保证金，履约保证金的形式：转账、电汇、网银形式。缴纳履约保证金时请在摘要栏备注：（“ 如东县东泽源材料物资有限公司预选表计供应商项目 履约保证金”）履约保证金为每家入围供应商10000元人民币，服务期满后退还。

## （四）投标文件的递交

1.招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权委托人（即代理人）须携带有效的身份证原件（不要密封在投标文件中）准时参加开标，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标人将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## （五）无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

3．未能提供合格的资格文件；

4．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术要求的；

5．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

6．评标委员会认为其他不合理情况的；

7．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

第四章  开标、评标

## （一）开评标程序

1.投标供应商在递交完投标文件后可先行离开，采购人将组织评委集中时间对各供应商递交的投标文件进行评审。

2.评标委员会由招标人组建，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标委员会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。监督代表将监督开标的全过程。

2.评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3.陈述、答疑、澄清

如评标委员会会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

4.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示3日。公示期满，如无异议的，招标人向其签发《入围成功通知单》，《入围成功通知单》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。中标人须在中标公示期满后3日内领取《入围成功通知单》，否则视为中标人放弃本项目的中标权。

（2）未收到《入围成功通知单》的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

5.关于投标人异议和投诉处理

5.1对招标文件有异议的，应于收到招标文件后5日内向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

5.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标结果公示期间向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

5.3投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

监管部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意投诉的监管部门应当予以驳回，并将其列入黑名单，限制其在本集团的投标资格。

6.其他说明：

本项目招标代理服务费为2000 元/单位，由预选成功的供应商分别支付。

## （二）评标办法

1.本项目采用综合评估法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按同一品种类别的投标单位所提供的投标资料进行评标，综合总得分（按商务技术得分占比70%、招标人现场考察占比30%得分进行相加）由高到低的顺序预选3-7家各品种类别的供应商；考虑到进口品牌经销商的特殊情况，可由评委现场根据进口品牌经销商提供资料确定统一的评分规则后单独排名。最终同一品种类别的入围供应商总数（国产品牌+进口品牌）不超过7家。

2.评分标准如下：

2.1商务技术分：100分（商务技术分为所有评委评分的算术平均值，分值四舍五入保留两位小数）。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务和税收缴纳情况（6分） | 2分 | （1）投标人具有经审计的近三年（2021~2023年度）财务报表，近三年营业收入，根据报名企业的营业收入进行排名，排名最高的得2分；第二名得1.6分；第三名得1.2分；第四名得0.8分；第五名得0.4分；第六名及以后不得分。 注：提供以上证明资料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 2分 | （2）根据投标人近三年（2021~2023年度）的纳税情况进行排名，排名最高的得2分；第二名得1.6分；第三名得1.2分；第四名得0.8分；第五名得0.4分；第六名及以后不得分。 注：提供税务机关出具的年度全种类税收缴库总额的相应证明资料。 |
|  |  | 2分 | （3）投标人近三年（2021~2023年度）投入研发费用总和最高的得2分；第二名得1.6分；第三名得1.2分；第四名得0.8分；第五名得0.4分；第六名及以后不得分。 注：根据审计报告确认，提供有效的证明材料。 |
| 2 | 销售业绩 （20分） | 20分 | 投标人或其产品制造商提供自 2022年1月1日以来（以合同签订之日起计算） 所投品牌类别在供水行业项目表计业绩的销售金额进行排名，排名最高的得20分；第二名得15分；第三名得10分；第四名得5分；第五名得2分；第六名及以后不得分。 注：按所投品牌类别提供业绩汇总表（详见附件五），同时提供销售合同及对应金额的销售发票证明的复印件或扫描件。如销售合同为多类别的，须明确标注所投类别的发票金额。未提供或未按要求的不得分。 |
| 3 | 企业荣誉、产品认证（20分） | 5分 | - 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、ISO环境管理体系认证的，有一个得1分，本项最高得3分。 - 投标人获得中国人民银行授权的评估资信机构出具的有效资信等级进行打分，AAA级的得2分；AA级的得1分；没有的不得分。（需出具中国人民银行授权证明文件）。 注：提供证书的扫描件，同时提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图、中国人民银行机构征信备案截图。 |
|  |  | 10分 | （1）所投产品通过国家水表质量监督检验部门出具的合格检验报告得2分；通过省级水表质量监督检验部门出具的合格检验报告得1分。 注：提供产品检验报告或证明材料的复印件（或扫描件）。 （2）所投产品具有2020年1月1日以来取得的省级及以上疾控部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的检定合格报告的得1分。 注：提供证书或证明材料的复印件（或扫描件）。 - 所投产品电池能可靠使用≥7年的，得3分。 注：提供物联网开放实验室或者省级及以上质量监督检验机构出具的检测报告的复印件（或扫描件）。 （4）所投产品具有NB-IoT相关技术认证证书的，得2分。 注：提供证书或证明材料的复印件（或扫描件）。 （5）投标人具有工信部颁发有效期内“NB-IoT数据终端《电信设备进网许可证》”得1分。 注：提供证书或证明材料的复印件（或扫描件）。 （6）投标人具有工信部颁发有效期内“NB-IoT数据终端《无线电发射设备型号核准证》”得1分。 （7）投标人具有OIML R49，KIWA K618，OIML R117-1，MID MI001，MID MI005贸易计量认证的,每有一个得1分，最高得5分。 （8）投标人具有NEPSI或ATEX或FM防爆认证的得2分。 注：提供以上证书或证明材料的复印件（或扫描件）； 说明：以上第（3）-（6）项评分不适用于电磁流量计；第（7）-（8）项评分仅适用于电磁流量计。 |
|  |  | 5分 | （7）投标人自2021年1月1日以来（以获得荣誉称号的发证时间或文件发放时间为准）获得国家级荣誉称号的，每提供一个得1分，最高得3分；获得省级荣誉称号的，每提供一个得0.5分，最高得2分。本项最高得5分。 注：提供相应的文件或证书的复印件（或扫描件）。 |
| 4 | 研发设计能力（15分） | 5分 | - 投标人为国家级高新技术企业证书的得2分。获国家级企业技术中心认证的得3分；获省级企业技术中心认证的的得1分。 - 本项最高得5分。 注：提供相应的文件或证书的复印件（或扫描件）。 |
|  |  | 5分 | （2）投标人参与国家或行业表计类标准编制，每提供一项得1分，最高得5分。 注：提供相应证明材料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 5分 | （3）投标人具有与水表相关的专利证书（外观专利证书不得分）的，每个得1分，最高得4分。 （4）投标人具有 NB-IOT 物联网水表的发明专利的，得1 分。 注：1.要求专利名称必须带有“水表”字样； 2.提供证书或证明材料的复印件（或扫描件）； 3.以上第（4）项评分不适用于电磁流量计。 |
| 5 | 企业生产、检测能力（24分） | 5分 | - 投标人连续生产时间30年（含30年）以上得5分：15年（含15年）-30年（不含30年）得3分；连续生产时间10年（含10年）-15年（不含15年）得1分。其他不得分。 注：连续生产时间以营业执照注明时间至开标截止之日为准。 |
|  |  | 5分 | - 投标人提供设备产能近三年（2021年-2023年）实际产量排名最高的得5分；第二名得4分；第三名得3分；第四名得2分；第五名得1分；第六名及以后不得分。根据审计报告确认，提供有效证明。 注：提供以上证明资料的复印件或扫描件。 |
|  |  | 7分 | - 投标产品主要部件自行生产能力，有完善的质量控制措施。根据投标人生产车间规模、电子模块生产车间配置、配件生产能力以及其他主要部件生产加工能力，进行0-3分之间打分。 - 具备全系列产品生产能力的，得3分，具备5G全链接智造生产线等，得1分，没有不得分。本项最高得4分。 注：提供车间实景照片、生产质量控制工艺以及生产及检测设备合同、发票复印件或扫描件。 |
|  |  | 7分 | - 投标人具有国家认可CNAS实验室资质的得4分；具备省级水表相关实验室得2分。本项最高得4分。 注：提供证书或证明材料复印件或扫描件。 - 投标人具有省级或以上市场监督管理部门授权的水表计量器具相关实验室的，得3分。 注：提供国家级或省级市场监督管理部门颁发的计量器具实验室计量授权证书，证书授权项目需包含“水表”字样。 |
| 6 | 质保及售后服务承诺（10分） | 9分 | 由评委根据各投标供应商的售后服务（承诺）和质保期方案（包括但不限于以下内容）：包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等进行综合评分：方案内容完整、详细具体、条理清晰、切实可行，针对性强且措施具备实际可操作性的得9分；方案内容较完整、条理基本清晰，可行性较强的得6分；方案内容可行性一般的得3分；未提供不得分； |
|  |  | 1分 | 投标人获得按照国家标准GB/T27922-2011商品售后服务评价体系评价为“十二星级”的认证证书，得1分。 注：须提供认证证书的复印件或扫描件，要求通过的认证范围中包含“水表”字样，否则不得分 |
| 7 | 技术响应及承诺（5） | 5分 | 投标人提供所投品种类别的技术参数响应表（详见附件6）得3分。投标人承诺后期按照水务集团最终确定的规则参与采购工作，遵守水务集团的相关规定和要求的得2分。承诺函格式自拟。 |

注：（1）以上评分标准提供的材料均须加盖投标人公章。

（2）请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

（3）请投标人制作投标文件时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由投标人自负。

（4）以上是根据同一品种类别的投标单位所提供的投标资料进行最后得分排名的。

（5）投标时提供的材料均须真实有效的，后续现场考察中将对以上资料进行抽查、核实，一经发现弄虚作假，将直接取消入围资格，同时将列入黑名单，并暂停中标人参与本集团项目投标的资格2年。

第五章 投 标 格 式

（正本或副本）

投  标  文  件

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件封面应注明投标项目名称、投标人名称、投标日期等内容。

### 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：按照第四章中的评标办法与评分标准的项目顺序，逐项列出对应的“响应文件中的页码位置”。

投标主要文件目录

一、投标文件的数量、密封及标记

投标文件必须提供“正本”壹份、“副本”肆份，用档案袋密封，封口处加盖投标人公章。封面注明项目名称、投标人全称、投标日期、“正本”或“副本”字样。

二、投标响应文件要求

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标两部分组成。

(一）资格审查证明材料（不能出现商务技术标，单独装订密封）：

1.投标表计品种类别表（详见附件1）

2.有效的工商营业执照副本，如进口品牌的经销商投标，则须提供所投品牌生产厂商的授权书（复印件，加盖投标人公章）；

3.法定代表人的身份证明和法定代表人授权委托书（原件，加盖投标人公章，格式见附件2）。

4.投标人资格声明（原件，加盖投标人公章，格式见附件3）。

5.投标信用承诺书（格式见附件4，加盖投标人公章）。

6.提供省级及以上计量器具型式批准证书（CPA)的复印件并加盖投标人公章。

7.提供省级及以上疾病预防控制中心出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。

8.投标人认为需要的其他材料。

（二）商务技术标（单独装订密封）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料。

注：在各投标人在提供销售业绩相关得分佐证材料时请根据按所投品牌类别提供销售业绩汇总表（详见附件5），同时提供销售合同及对应金额的销售发票证明的复印件或扫描件。如销售合同为多类别的，须明确标注所投类别的发票金额。未提供或未按要求的不得分；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料 。

投标文件中未提供评分标准中涉及的资料复印件加盖投标人公章的，相应条款不得分。

注：投标文件顺序内容参照采购文件格式中的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

附件1

投标表计品种类别表

| 企业名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次报名表计 品种类别 | £超声类表计 £电磁水表 £电磁流量计 £机械及物联网水表 |  |  |  |
| 公司法人代表 |  |  | 法人代表 联系方式 |  |
| 授权委托人 |  |  | 联系方式 | （必填） |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 | （必填） |
| 业绩（详细内容需附件，详见入库要求） | 序号 | 合同名称 |  | 规 模 |
|  | ...... |  |  |  |

注：以上投标的表计品种类别由投标人结合自身的实际情况进行自行勾选。

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人单位名称）（法定代表人姓名）授权（被授权人的姓名）为我方就                  项目投标活动的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于年月日签字或盖章生效，特此声明。

授权委托人（即代理人）无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人（即代理人）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件（加盖投标人公章）

附件3

### 投标人资格声明

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权委托人签字：                    授权委托人的职务：

电话号和传真号：

投标人全称（加盖公章）：

日期：2024年  月  日

附件4

投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺:

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分;

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动;积极履行社会责任，促进廉政建设;

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新主体信息库中信息;

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序;

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任;

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督;

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育;

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称(盖章)：

法定代表人签名:

时间: 2024年 月 日

附件5

销售业绩汇总表

表一：超声表计销售业绩汇总表

| ### 序号 | ### 合同金额（元） | ### 所投超声表计金额（元） | ### 发票金额（元） | ### 所投超声表计发票金额（元） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |  |

### 注：按上表中的顺序附相对应的佐证材料。

表二：电磁水表销售业绩汇总表

| ### 序号 | ### 合同金额（元） | ### 所投电磁水表计金额（元） | ### 发票金额（元） | ### 所投电磁水表发票金额（元） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |  |

### 注：按上表中的顺序附相对应的佐证材料。

表三：电磁流量计销售业绩汇总表

| ### 序号 | ### 合同金额（元） | ### 所投电磁流量计金额（元） | ### 发票金额（元） | ### 所投电磁流量计发票金额（元） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |  |

### 注：按上表中的顺序附相对应的佐证材料。

表四：机械及物联网水表销售业绩汇总表

| ### 序号 | ### 合同金额（元） | ### 所投机械及物联网水表金额 | ### 发票金额（元） | ### 所投机械及物联网水表发票金额 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |  |

### 注：按上表中的顺序附相对应的佐证材料。

附件6

技术响应偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 按所投品种类别 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件第二章“采购项目需求”中的技术部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。带“★”项必须响应，本项目不接受负偏离。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。